FLOORTEC Warmwasser-Fußbodenheizung - System FLOORTEC EPS

FLOORTEC System ist eine universelle Warmwasser-Fußbodenheizung nach DIN EN 1264, die als Trockenbau- und als Estrichsystem in Bauart B nach DIN 18560 ausgeführt werden kann.

Die individuelle Leistungsanpassung ist möglich durch Aufnahme des FLOORTEC Systemrohres in die FLOORTEC Heizelemente mit  Verlegeabständen von 12,5 cm oder 25 cm. Die Befestigung und Fixierung des Systemrohres erfolgt durch die speziell geformten Rohrrillen (Omega-Form) der werksseitig aufkaschierten Aluminiumleitblechen. Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch zugelassenen Bereich, zur Aufnahme von Oberböden mit einem max. Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W.

FLOORTEC EPS Heiz-, Kopf- und Randelemente:

Heiz- Kopf- und Randelemente aus Polystyrol- Hartschaum EPS 035 DEO (240 kPa).

Heizelemente Aufenthaltszone AZ und Randzone RZ als gerade Heizelemente sowie Kopfelemente K/AZ ALU und K/RZ ALU als Bogenelemente mit bereits werksseitig aufkaschierten Aluminiumleitblechen; mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung; Omega- geformte Rillen zur Aufnahme und Fixierung des FLOORTEC Systemrohres; mit integrierten Sollbruchstellen zur schnellen und werkzeugfreien Verlegung. Aufenthaltszone (AZ) – Länge teilbar in 25, 50, 75 oder 100 cm, Breite teilbar in 25 cm; Randzone (RZ)– Länge teilbar in 25, 50, 75 oder 100 cm, Breite teilbar in 12,5, 25 oder 37,5 cm; Kopfelemente K/AZ ALU und K/RZ ALU mit jeweils 4 Bogenstücke je Element mit Sollbruchstelle zum werkzeuglosen abtrennen.

Kopfelemente K/RZ und K/AZ ohne Aluminiumleitblech als Bogenelemente für Verlegearten Rand- und Aufenthaltszone bzw. Kopfelemente K/BG als Bogenelemente für den Übergang zwischen Rand- und Aufenthaltszone jeweils inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des FLOORTEC- Systemrohres.

Randelement RA als Ausgleichs- und Randelement für die Verlegung in unbeheizten Bereichen bzw. in Bereichen mit individuellen Rohrführungen, z.B. vor Heizkreisverteilern.

FLOORTEC Randdämmstreifen EPS

PE- Trennstreifen für die normgerechte Trennung des Heizestrichs von angrenzenden Bauteilen nach DIN 18560 und DIN EN 1264.

FLOORTEC Rahmenhölzer RH und RD

zur Stabilisierung der Konstruktionen im Randbereich, Türdurchgängen und stark belasteten Bereichen inkl. Trittschallschutz.

FLOORTEC Lastverteilblech Stahl

zur zusätzlichen Lastverteilung auf Randelementen vor dem Heizkreisverteiler.

FLOORTEC Strongboard FL für Fliesen/ Laminat

als gut leitende Lastverteil- und Entkopplungsplatte für die Aufnahme eines Fliesen oder Laminatbodenbelags aus Aluminium kaschiertem Polyester-Vlies und thermoplastischem Bindemittel auf Styrolacrylat-Basis.

FLOORTEC Fugenklebeband Strongboard

zum Abkleben der Plattenstöße bei der Verlegung eines Fliesenbelags auf Strongboard FL.

FLOORTEC Ultrabond Fix

zur Fixierung der Heizelement und Strongboard bei Direktverlegungen zur Erstellung des Verbunds.

Für den Einbau des FLOORTEC Systems muss der Untergrund den erhöhten Anforderungen der DIN 18202 Tabelle 2 Zeile 4 entsprechen. Die Maßnahmen nach DIN 18195 müssen –soweit erforderlich- vor Einbau des FLOORTEC Systems durchgeführt worden sein.

FLOORTEC Alu-Verbund Heizrohr

Kunststoff – Verbundrohr für die Flächenheizung. Herstellung nach DIN 16892/16833,

sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 200 m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BBPTAC1620200A0

Menge:

16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 400 m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BBPTAC1620400A0

Menge:

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 16 x 2, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE16E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

für Heizrohr 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM16M20MA0)

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN16E20MA0

Menge:

FLOORTEC EPS Heizelement Aufenthaltszone AZ (VA = 250mm)

Aufenthaltszonenelementen in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa)mit integrierten Sollbruchstellen zur schnellen und werkzeugfreien Verlegung als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitblech aus AL-995mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega- geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des FLOORTEC- Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung), um das Systemrohr dauerhaft zu schützen.

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826

Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W

Verlegeabstand 25 cm.

Artikel-Nr.:FBF41843050100A0
Menge:

FLOORTEC EPS Heizelement  Randzone RZ (VA = 125mm)
Randzonenelementen in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa) mit integrierten Sollbruchstellen zur schnellen und werkzeugfreien Verlegung  als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitblech aus AL-995 mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega- geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des FLOORTEC- Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung), um das Systemrohr dauerhaft zu schützen. 
Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826
Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086
R-Wert: 0,86 m²K/W
Verlegeabstand 12,5 cm.

Artikel-Nr.:FBF41443050100A0
Menge:

FLOORTEC EPS Kopfelement Aufenthaltszone mit Aluminium K/AZ Alu
Kopfelemente Aufenthaltszone in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa). Bogenelement zum einfachen Richtungswechsel bei der Verlegung. 4 Bogenstücke pro Element mit integrierten Sollbruchstellen zur schnellen und werkzeugfreien Abtrennung. Dient als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitblech aus AL-995 mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega- geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des FLOORTEC- Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung), um das Systemrohr dauerhaft zu schützen.
Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826
Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086
R-Wert: 0,86 m²K/W
Verlegeabstand 25 cm.
Artikel-Nr.:FBF51843050100A0
Menge:

FLOORTEC EPS Kopfelement Randzone mit Aluminium K/RZ Alu
Kopfelemente Randzone in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa). Bogenelement zum einfachen Richtungswechsel bei der Verlegung. 4 Bogenstücke pro Element mit integrierten Sollbruchstellen zur schnellen und werkzeugfreien Abtrennung. Dient als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitblech aus AL-995 mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega- geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des FLOORTEC- Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung), um das Systemrohr dauerhaft zu schützen.

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826

Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W

Verlegeabstand 12,5 cm.

Artikel-Nr.: FBF51443050100A0
Menge:

FLOORTEC EPS Übergangselement K/BG
Übergangselement in 250 mm Länge, B= 375 mm, D= 30 mm aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO(240 kPa). Bogenelement für den Übergang von Rand- auf Aufenthaltszone und umgekehrt, inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des FLOORTEC- Systemrohres.

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826

Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W

Artikel-Nr.: FBF01843037025A0
Menge:

FLOORTEC EPS Randelement RA
Randelement in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO(240 kPa). Ausgleichs- und Randelement für die Verlegung in unbeheizten Bereichen bzw. in Bereichen mit individuellen Rohrführungen, z.B. vor Heizkreisverteilern.Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826

Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W

Artikel-Nr.: FBFAW003501000A0
Menge:

FLOORTEC Rahmenholz RH 1000 x 45 x 30 mm
Rahmenholz mit integriertem Trittschallschutz, in 1000 mm Länge, B= 45 mm, D= 30 mm aus 22 mm MDF- Leisten (medium density fiberboard) und 8 mm Holzfaserdämmplatte. Zur Stabilisierung der Konstruktionen im Randbereich, Türdurchgängen und stark belasteten Bereichen.
Artikel-Nr.:FBFAW0RAHOLZ00A0
Menge:

FLOORTEC Rahmenholz RD 250 x 45 x 30 mm
Rahmenholz mit Rohrdurchgang und integriertem Trittschallschutz in 250 mm Länge, B= 45 mm, D= 30 mm aus 22 mm MDF- Leisten (medium density fiberboard). und 8 mm Holzfaserdämmplatte. Zur Stabilisierung der Konstruktionen im Türdurchgang mit2 vorgefertigten Rillen zur Rohrdurchführung in einem Abstand von12,5 cm.

Artikel-Nr.: FBFAW0RAHOLZTDA0
Menge:

FLOORTEC Lastverteilblech Stahl
Lastverteilblech Stahl, in 800 mm Länge, B= 200 mm, D= 1 mm, aus Stahl zur zusätzlichen Lastverteilung über Rohrtrassen, vordem Heizkreisverteiler und stark beanspruchten Bereichen.

Artikel-Nr.: FBFAC00000CP00A0
Menge:

Ultrabond Fix 5 kg Eimer
Ultrabond Fix zur Fixierung der Heizelement und Strongboard bei Direktverlegungen zur Erstellung des Verbunds. Bedarf Fixierung Heizelemente 0,1 kg/m², Bedarf Fixierung Strongboard 0,15 kg/m²; Konsistenz: cremig; Farbe: hellbeige

Dichte: ca. 1,07 g/cm3

Festkörpergehalt: 71%

Verarbeitungstemperatur: von +15° C bis +35°C

Ablüftezeit: je nach Verwendungszweck 20 Minuten bis 12 Stunden.

Begehbar: sofort nach der Verlegung.

Belastbar: sofort nach der Verlegung

D1 lösemittelfrei gem. TRGS 610

Lagerung: 24 Monate frostfrei lagerfähig

Artikel-Nr: FBFAW0ULBOND05A0
Menge:

Ultrabond Fix 10 kg Eimer
Ultrabond Fix zur Fixierung der Heizelement und Strongboard bei Direktverlegungen zur Erstellung des Verbunds. Bedarf Fixierung Heizelemente 0,1 kg/m², Bedarf Fixierung Strongboard 0,15 kg/m²; Konsistenz: cremig; Farbe: hellbeige.

Dichte: ca. 1,07 g/cm3

Festkörpergehalt: 71%

Verarbeitungstemperatur: von +15° C bis +35°C

Ablüftezeit: je nach Verwendungszweck 20 Minuten bis 12 Stunden.

Begehbar: sofort nach der Verlegung.

Belastbar: sofort nach der Verlegung

D1 lösemittelfrei gem. TRGS 610

Lagerung: 24 Monate frostfrei lagerfähig

Artikel-Nr.: FBFAW0ULBOND10A0
Menge:

FLOORTEC Strongboard für Fliesen/ Laminat
Strongboard FL für Fliesen und Laminat in 1150 mm Länge, B= 600 mm, D= 5 mm als gut leitende Lastverteil- und Entkopplungsplatte aus Aluminium kaschiertem Polyester-Vlies und thermoplastischem Bindemittel auf Styrolacrylat-Basis mit hoher Reiß- und Druckfestigkeit für die Aufnahme von Fliesenbelägen (max. Fliesenformat 600 mm x 400 mm) im Butteringfloatingverfahren oder zur Aufnahme von Laminat (schwimmend).

Flächengewicht: 5,2 kg/qm +/- 5%

Druckfestigkeit: 25 N/mm²

Biegefestigkeit: 5 N/mm²

Reißfestigkeit: 6,7 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit: 0,2 W/mK

Feuchtigkeitsbeständig: fäulnissicher

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: ca. 30 µ

Längenausdehnungskoeffizient: 2,75 x 10(exp -5) 1/K

Dickenzunahme bei Temperatureinwirkung(100h,80 Grad C): kleiner 0,3

Dickenzunahme bei Wassereinwirkung(80h,23 Grad C): kleiner 0,5

Baustoffklasse: B2

Anwendungsbereich: Innen

Artikel- Nr.: FBFAWSTGB000FLA0
Menge:

FLOORTEC Fugenklebeband für Strongboard FL 12 m
Strongboard Fugenklebeband in 12 m Länge, B= 140 mm für Fliesen zum Abkleben der Plattenstöße.

Rolle á 12m

Artikel-Nr.: FBFAWSTGBFK012A0
Menge:

FLOORTEC Fugenklebeband für Strongboard FL 120 m
Strongboard Fugenklebeband in 120 m Länge, B= 140 mm für Fliesen zum Abkleben der Plattenstöße.

Rolle á 120m

Artikel- Nr.: FBFAWSTGBFK120A0
Menge:

FLOORTEC Elektrischer Rillenschneider

für Rohrführung in Anschlussplatten

bzw. Randausbau

Artikel-Nr.: FBFAW00000CUT0A0

Menge:

FLOORTEC Schneidspitzen

für Rillenschneider

Artikel-Nr.: FBFAW00000KNI0A0
Menge:

FLOORTEC TS Verteilerelement
1000 x 545 x 30mm
Artikel-Nr.: FBFAMAEL105403A0
Menge: