# A USSCHREIBUNGSTEXTE	TOP30

WARMWASSER-FUSSBODENHEIZUNG  -  SYSTEM    TOP 30

System TOP 30 ist eine universelle Warmwasser-Fußbodenheizung/Kühlung nach DIN EN 1264, die als Trockenbau- und als Estrichsystem in Bauart B nach DIN 18560 ausgeführt werden  kann.

Die individuelle Leistungsanpassung ist möglich durch Aufnahme des  Systemrohres in die  Heizelemente mit Verlegeabständen von 12,5 cm oder 25 cm. Die Befestigung und Fixierung des  -Systemrohres erfolgt durch die speziell geformten Rohrrillen (Omega- Form) der werksseitig aufkaschierten Aluminiumleitblechen. Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch zugelassenen Bereich, zur Aufnahme von Oberböden mit einem max. Wärmedurchlasswiderstand von 0,15  m²K/W.

TOP 30  HEIZ-, K OPF- UND  RANDELEMENTE:

Heiz- Kopf- und Randelemente aus Polystyrol-Hartschaum EPS 035 DEO (240  kPa).

Heizelemente Aufenthaltszone AZ und Randzone RZ als gerade Heizelemente sowie Kopfelemente K/AZ ALU und K/RZ ALU als Bogenelemente mit bereits werksseitig aufkaschierten Aluminiumleitblechen; mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung; Omega-geformte Rillen zur Aufnahme und Fixierung des  Systemrohres; mit integrierten Sollbruchstellen zur schnellen und werkzeugfreien   Verlegung.

Aufenthaltszone (AZ) – Länge teilbar in 25, 50, 75 oder 100 cm, Breite teilbar in 25 cm; Randzone (RZ) – Länge teilbar in 25, 50, 75 oder 100 cm, Brei- te teilbar in 12,5, 25 oder 37,5 cm; Kopfelemente K/AZ ALU und K/RZ ALU mit jeweils 4 Bogenstücke je Element mit Sollbruchstelle zum werkzeug- losen abtrennen.

Kopfelemente K/RZ und K/AZ ohne Aluminiumleitblech als Bogenelemente für Verlegearten Rand- und Aufenthaltszone bzw. Kopfelemente K/  BG als Bogenelemente für den Übergang zwischen Rand- und Aufenthaltszone jeweils inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des  - Systemrohres.

Randelement RA als Ausgleichs- und Randelement für die Verlegung in unbeheizten Bereichen bzw.in Bereichen mit individuellen Rohrführungen,

z.B. vor Heizkreisverteilern.

RANDDÄMMSTREIFEN EPS

PE-Trennstreifen für die normgerechte Trennung des Heizestrichs von angrenzenden Bauteilen nach DIN 18560 und DIN EN   1264.

RAHMENHÖLZER RH 30 UND RD   30

zur Stabilisierung der Konstruktionen im Randbereich, Türdurchgängen und stark belasteten Bereichen inkl.  Trittschallschutz.

LASTVERTEILBLECH STAHL

zur zusätzlichen Lastverteilung auf Randelementen vor dem  Heizkreisverteiler.

STRONGBOARD FL  FÜR FLIESEN/LAMINAT

als gut leitende Lastverteil- und Entkopplungsplatte für die Aufnahme eines Fliesen oder Laminatbodenbelags aus Aluminium kaschiertem Polyes- ter-Vlies und thermoplastischem Bindemittel auf Styrolacrylat-Basis.

FUGENKLEBEBAND STRONGBOARD

zum Abkleben der Plattenstöße bei der Verlegung eines Fliesenbelags auf Strongboard   FL.

ULTRABOND   FIX

zur Fixierung der Heizelement und STRONGBOARD bei Direktverlegungen zur Erstellung des   Verbunds.

Für den Einbau des  TOP 30 muss der Untergrund den erhöhten Anforderungen der DIN 18202 Tabelle 2 Zeile 4 entsprechen. Die Maß- nahmen nach DIN 18195 müssen –soweit erforderlich- vor Einbau des Systems durchgeführt worden   sein.

TOP 30 HEIZELEMENT A UFENTHALTSZONE (VA =   250MM)

Aufenthaltszonenelementen in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa) mit integrierten Sollbruchstellen zur schnellen und werkzeugfreien Verlegung als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium- Wärmeleitblech aus AL-995 mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega-geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des  -Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blech- kanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung), um das  -Systemrohr dauerhaft zu schützen.

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W

Verlegeabstand: 25 cm Fabrikat:

Typ: Aufenthaltszone AZ (VA = 250 mm) Einheit: Stk.

TOP 30 HEIZELEMENT RANDZONE (VA =    125MM)

Randzonenelementen in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa) mit integrierten Sollbruch- stellen zur schnellen und werkzeugfreien Verlegung als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärme- leitblech aus AL-995 mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega-geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des  -Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung), um das  Systemrohr dauerhaft zu   schützen.

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W

Verlegeabstand: 12,5 cm Fabrikat:

Typ: Randzone RZ (VA = 125 mm) Einheit: Stk.

TOP 30 K OPFELEMENT A UFENTHALTSZONE MIT ALUMINIUM K/AZ  ALU

Kopfelemente Aufenthaltszone in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa). Bogenelement    zum einfachen Richtungswechsel bei der Verlegung. 4 Bogenstücke pro Element mit integrierten Sollbruchstellen zur schnellen und werkzeugfreien Abtrennung. Dient als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitblech aus AL-995 mit hoher Wärme- leitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega-geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des  -Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung),   um das  Systemrohr dauerhaft zu  schützen.

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W

Verlegeabstand: 25 cm Fabrikat:

Typ: Kopfelement K/AZ Alu Einheit: Stk.

TOP 30  K OPFELEMENT A UFENTHALTSZONE OHNE ALUMINIUM K/AZ

Kopfelemente Aufenthaltszone in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa). Bogenelement zum einfachen Richtungswechsel bei der Verlegung. 4 Bogenstücke pro Element mit integrierten Sollbruchstellen zur schnellen und werkzeugfreien Abtrennung inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des  -Systemrohres

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W

Verlegeabstand: 25 cm Fabrikat:  Typ: Kopfelement K/AZ Einheit: Stk.

TOP 30  K OPFELEMENT RANDZONE MIT ALUMINIUM K/RZ  ALU

Kopfelemente Randzone in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa). Bogenelement zum einfachen Richtungswechsel bei der Verlegung. 4 Bogenstücke pro Element mit integrierten Sollbruchstellen zur schnellen und werkzeugfreien Abtrennung. Dient als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitblech aus AL-995 mit hoher Wärme- leitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega-geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des  -Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung), um das  Systemrohr dauerhaft zu  schützen.

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W

Verlegeabstand: 12,5 cm Fabrikat:

Typ: Kopfelement K/RZ Alu Einheit: Stk.

TOP 30  K OPFELEMENT RANDZONE OHNE ALUMINIUM  K/RZ

Kopfelemente Randzone in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa). Bogenelement zum einfachen Richtungswechsel bei der Verlegung. 4 Bogenstücke pro Element mit integrierten Sollbruchstellen zur schnellen und werkzeugfreien Abtrennung inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des  -Systemrohres

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W

Verlegeabstand: 12,5 cm Fabrikat:

Typ: Kopfelement K/RZ Einheit: Stk.

TOP 30  ÜBERGANGSELEMENT K/BG

Übergangselement in 250 mm Länge, B= 375 mm, D= 30 mm aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa). Bogenelement für den Übergang von Rand- auf Aufenthaltszone und umgekehrt, inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des  -Systemrohres.

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W Fabrikat:  Typ: Kopfelement K/BG Einheit: Stk.

TOP 30  RANDELEMENT RA

Randelement in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa). Ausgleichs- und Randelement für die Verlegung in unbeheizten Bereichen bzw.in Bereichen mit individuellen Rohrführungen, z.B. vor  Heizkreisverteilern.

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 40 nach DIN EN 12086

R-Wert: 0,86 m²K/W Fabrikat:  Typ: Randelement RA Einheit: Stk.

TOP 30 RANDDÄMMSTREIFEN  100/8

Randdämmstreifen in 100 mm Höhe, 8mm stark auf Rollen a 50 m, ohne Lasche, für die normgerechte Trennung des Heizestrichs von angren- zenden Bauteilen aus geschlossenzelligem Polyethylen (PE) mit rückseitigem Klebestreifen für optimale   Fixierung.

Fabrikat:

Typ: Randdämmstreifen EPS Einheit: lfdm

RAHMENHOLZ RH 30 1000 X  45 X  30   MM

Rahmenholz mit integriertem Trittschallschutz, in 1000 mm Länge, B= 45 mm, D= 30 mm aus 22 mm MDF-Leisten (medium density fiberboard) und 8 mm Holzfaserdämmplatte. Zur Stabilisierung der Konstruktionen im Randbereich, Türdurchgängen und stark belasteten  Bereichen.

Fabrikat:  Typ: Rahmenholz RH 30 Einheit: Stk.

RAHMENHOLZ RD 30 250 X  45 X  30   MM

Rahmenholz mit Rohrdurchgang und integriertem Trittschallschutz in 250 mm Länge, B= 45 mm, D= 30 mm aus 22 mm MDF-Leisten (medium den- sity fiberboard). und 8 mm Holzfaserdämmplatte. Zur Stabilisierung der Konstruktionen im Türdurchgang mit 2 vorgefertigten Rillen zur Rohrdurch- führung in einem Abstand von 12,5 cm.

Fabrikat:  Typ: Rahmenholz RD 30 Einheit: Stk.

WÄRMELEITBLECH ALUMINIUM

Wärmeleitblech Aluminium, in 495 mm Länge, B= 242 mm, D= 0,5 mm, aus AL-995 als zusätzliche Wärmeverteilung für Kopfelemente und Randplat- ten mit Anbindeleitungen.

Fabrikat:

Typ: Wärmeleitblech Aluminium Einheit: Stk.

LASTVERTEILBLECH STAHL

Lastverteilblech Stahl, in 800 mm Länge, B= 200 mm, D= 0,5 mm, aus Stahl zur zusätzlichen Lastverteilung über Rohrtrassen, vor dem Heizkreisver- teiler und stark beanspruchten  Bereichen.

Fabrikat:

Typ: Lastverteilblech Stahl Einheit: Stk.

ULTRABOND  FIX  5  KG  EIMER

Ultrabond  Fix zur Fixierung der Heizelement und Strongboard bei Direktverlegungen zur Erstellung des Verbunds. Bedarf Fixierung Heiz- elemente 0,1 kg/m², Bedarf Fixierung Strongboard 0,15 kg/m²; Konsistenz: cremig; Farbe: hellbeige

Dichte: ca. 1,07 g/cm3 Festkörpergehalt: 71%

Verarbeitungstemperatur: von +15° C bis  +35°C

Ablüftezeit: je nach Verwendungszweck 20 Minuten bis 12 Stunden. Begehbar: sofort nach der Verlegung.

Belastbar: sofort nach der Verlegung D1 lösemittelfrei gem. TRGS 610

Lagerung: 24 Monate frostfrei lagerfähig Fabrikat:

Typ: Ultrabond  Fix 5 kg Eimer Einheit: Stk.

ULTRABOND  FIX 10  KG  EIMER

Ultrabond  Fix zur Fixierung der Heizelement und Strongboard bei Direktverlegungen zur Erstellung des Verbunds. Bedarf Fixierung Heiz- elemente 0,1 kg/m², Bedarf Fixierung Strongboard 0,15 kg/m²; Konsistenz: cremig; Farbe: hellbeige.

Dichte: ca. 1,07 g/cm- Festkörpergehalt: 71%

Verarbeitungstemperatur: von +15° C bis  +35°C

Ablüftezeit: je nach Verwendungszweck 20 Minuten bis 12 Stunden. Begehbar: sofort nach der Verlegung.

Belastbar: sofort nach der Verlegung D1 lösemittelfrei gem. TRGS 610

Lagerung: 24 Monate frostfrei lagerfähig Fabrikat:

Typ: Ultrabond  Fix 10 kg Eimer Einheit: Stk.

STRONGBOARD FL  FÜR FLIESEN/LAMINAT

STRONGBOARD FL für Fliesen und Laminat in 1150 mm Länge, B= 600 mm, D= 5 mm als gut leitende Lastverteil- und Entkopplungsplatte aus Alumi- nium kaschiertem Polyester-Vlies und thermoplastischem Bindemittel auf Styrolacrylat-Basis mit hoher Reiß- und Druckfestigkeit für die Aufnahme von Fliesenbelägen (max. Fliesenformat 600 mm x 400 mm) im Butteringfloatingverfahren oder zur Aufnahme von Laminat  (schwimmend).

Flächengewicht: 5,2 kg/qm +/-  5%

Druckfestigkeit: 25 N/mm²

Biegefestigkeit: 5 N/mm²

Reißfestigkeit: 6,7 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit: 0,2 W/mK Feuchtigkeitsbeständig: fäulnissicher Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: ca. 30 µ Längenausdehnungskoeffizient: 2,75 x 10 (exp -5) 1/K

Dickenzunahme bei Temperatureinwirkung (100h,80 Grad C): kleiner 0,3 Dickenzunahme bei Wassereinwirkung (80h,23 Grad C): kleiner 0,5 Baustoffklasse: B2

Anwendungsbereich: Innen Fabrikat:

Typ: STRONGBOARD FL

Einheit: m2

FUGENKLEBEBAND FÜR  STRONGBOARD FL  12  M

Strongboard Fugenklebeband in 12 m Länge, B= 140 mm für Fliesen zum Abkleben der   Plattenstöße.

Rolle á 12m Fabrikat:

Typ: Fugenklebeband für STRONGBOARD FL 12 m Einheit: Pck.

FUGENKLEBEBAND FÜR  STRONGBOARD FL  120  M

Fugenklebeband für STRONGBOARD FL in 120 m Länge, B= 140 mm für Fliesen zum Abkleben der   Plattenstöße.

Rolle á 120m Fabrikat:

Typ: Fugenklebeband für STRONGBOARD FL 120 m Einheit: Pck.